Схема водоснабжения и водоотведения

городского округа - город Кирсанов

Тамбовской области

на период 2013-2030 гг.

Актуализация

г. Кирсанов

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ	2

Нормативные ссылки	8

Определения	9

Введение	10

1	Схема водоснабжения	11

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа – города Кирсанова	11

1.1.1	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории города на эксплуатационные зоны	11

1.1.2	Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	19

1.1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

1.1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	20

1.1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	22

1.1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	24

1.1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	25

1.1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	25

1.1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	26

1.1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	27

1.1.4.7	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

1.1.4.8	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	28

1.2	Направления развития централизованных систем водоснабжения	28

1.2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	28

1.2.2	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития города Кирсанов	30

1.3	Баланс водоснабжения и потребления воды	32

1.3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке	32

1.3.2	Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	34

1.3.3	Структурный баланс реализации воды по группам потребителей	37

1.3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	41

1.3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	41

1.3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города	42

1.3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки	43

1.3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	44

1.3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	45

1.3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	45

1.3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами	45

1.3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	45

1.3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий -  баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов)	51

1.3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	52

1.3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	52

1.4	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	53

1.4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	53

1.4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	55

1.4.2.1	Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества	55

1.4.2.2	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует	55

1.4.2.3	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта	55

1.4.2.4	Сокращение потерь воды при ее транспортировке:	55

1.4.2.5	Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:	55

1.4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	56

1.4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение	56

1.4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	56

1.4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города	57

1.4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	57

1.4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	57

1.4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения	57

1.5	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	59

1.5.1	Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	59

1.5.2	Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	60

1.6	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	60

1.7	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	62

1.7.1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	66

1.8	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	66

2.	Схема водоотведения	67

2.1	Существующее положение в сфере водоотведения	67

2.1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории города на эксплуатационные зоны	67

2.1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	68

2.1.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	69

2.1.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	70

2.1.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	70

2.1.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	71

2.1.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	73

2.1.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	73

2.2	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения	73

2.3	Балансы сточных вод в системе водоотведения	74

2.3.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	74

2.3.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	75

2.3.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	75

2.3.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	75

2.3.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города	76

2.4	Прогноз объема сточных вод	77

2.4.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	77

2.4.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	79

2.4.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	79

2.4.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	80

2.4.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	80

2.5	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	80

2.5.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	80

2.5.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	82

2.5.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	83

2.5.3.1	Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения	83

2.5.3.2	Организация централизованного водоотведения на территории города, где оно отсутствует	84

2.5.3.3	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды	84

2.5.5	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	84

2.5.6	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	84

2.5.7	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) потерритории Вологодского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	85

2.5.8	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	85

2.5.9	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	85

2.6	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	85

2.6.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	85

2.6.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	88

2.7.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	89

2.8.	Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения	92

2.9.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	94

Приложение 1.	95

Приложение 2.	98

Приложение 3.	101

Нормативные ссылки

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84* Свод правил от 27.12.2021 N31.13330.2021;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением №1) Свод правил от 25.12.2018 № 32.13330.2018 Применяется с 26.06.2019 взамен СП32.13330.2012;

- СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Определения

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико- экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Технологическая	зона	водоснабжения	–	часть	водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологическая	зона	водоотведения	–	часть	централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осущетвляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Эксплуатационная	зона	–	зона	эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Значения иных понятий, используемых в Схеме водоснабжения и водоотведения, соответствуют принятым в нормативных правовых актах Российской Федерации.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения города Кирсанова (Схема ВС и ВО) разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема ВС и ВО разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Свод правил от 27.12.2021 N31.13330.2021, Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки Схемы ВС и ВО является обеспечение доступности водоснабжения потребителям с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (далее – централизованные системы водоснабжения) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема ВС и ВО предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций всех организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения, улучшения экологической обстановки.

1	Схема водоснабжения

1.1	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа – города Кирсанова

- Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории города на эксплуатационные зоны

Общие характеристики территории города

Территориальное устройство городского округа - город Кирсанов

Граница городского округа - город Кирсанов установлена Законом Тамбовской области от 17.09.2004 №232-З «Об установлении границ и определении места нахождения представительных органов муниципальных образований в Тамбовской области».

Население

Динамика численности населения и его возрастная структура являются социально-экономическими показателями города, которые определяют воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в муниципальном образовании городской округ - город Кирсанов неблагоприятная.

Численность населения в границах городского округа - город Кирсанов –15982 человека (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области).

Природно-ресурсный потенциал

Климат.

Количество солнечной энергии, поступающей к земной поверхности Тамбовской области – 92-95 ккал/ см2 в год, из которых летом – 40-42 ккал/ см2, осенью – 14-16 ккал/ см2, зимой – 7-9 ккал/ см2 и весной – 30 ккал/ см2. Общее количество солнечного тепла в самых южных регионах России – 120 ккал/ см2, в северных – 60 ккал/ см2, этим и вызван умеренный климат в Тамбовской области. Причём, на возвышенностях западнее и севернее Тамбовской равнины ежегодное количество солнечной радиации меньше почти на 10-12 ккал/ см2.

Преимущественно континентальный умеренный воздух обусловлен расположением района вдали от морей. Благодаря такому расположению, климат в области - умеренно-континентальный. На Окско-Донской равнине климат континентальнее, чем на ближайших к ней возвышенностях. Совокупность положительных температур на низменности свыше +10°С, это больше, чем на возвышенностях на 150-200°, а общее количество осадков меньше на 50-80 миллиметров.

Город Кирсанов находится немного севернее хребта высокого давления между Сибирским и Азорским максимумами, вот почему здесь чаще, чем, к примеру, в соседних Владимире или Рязани стоит ясная погода со слабым ветром. К тому же ветры преимущественно южные и юго-восточные, особенно весной и зимой. В таком же направлении дуют летом и весной суховейные ветры, а зимой – метельные.

Количество солнечных часов в г. Кирсанове практически такое же, как в курортных районах Северного Кавказа, но, в то же время, этим фактором вызвано и значительное количество засушливых и суховейных периодов. В 40- 90% летних сезонов суховеи с силой ветра свыше 8 метров в секунду при недостаточной влажности дуют 1-2 недели, в особенности на юго-востоке области. Риск сильных засух в районе доходит до 20-40%, а очень сильные наступают раз в 10-12 лет. В прошлом столетии особо засушливыми годами, приведшими к гибели практически всего урожая, были 1921, 1946, 1971, 1972 и 1985 годы.

Тамбовская равнина, расположенная между Приволжской и Среднерусской

возвышенностями, подобна желобу, по которому холодный воздух из Арктики свободно стекает на юг. Благодаря этому здесь возможны заморозки на почве вплоть до середины мая и с конца сентября. Так же свободно в область проникают и суховеи из Нижнего Поволжья и с юго-востока.

Окско-Донскую равнину делят на три агроклиматические зоны и четыре района. На севере равнины расположена умеренно-теплая зона. В этой зоне на низменности выделен один агроклиматический район. Совокупность температур выше +10°С в нем не более 2400°С. Ежегодно выпадает 480-500 миллиметров осадков, сельскохозяйственные культуры обеспечены влагой на 70% от нормы.

Климат района умеренно-континентальный и характеризуется теплым, иногда засушливым летом, умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами. Среднее количество тепла, поступающего от суммарной (прямой плюс рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность в году составляет около 102 ккал/м2×час. Однако по сезонам года солнечное тепло распределяется неравномерно. Максимум его (548 ккал/ м2×час) приходится на летний период, Наименьшее количество тепла (16 ккал/ м2×час) приходится на квадратный метр горизонтальной поверхности в декабре-месяце. Тепловой режим для строительных конструкций, кроме того, зависит от их положения и ориентации, от времени суток, сезона, от взаиморасположения с другими объектами и других причин. Годовой ход температуры воздуха характеризуется значительными суточными колебаниями и сезонными изменениями.

Среднегодовая температура составляет +4,6°С. Самый теплый в году июль месяц. На этот же месяц приходится и абсолютный (+40°С) максимум температуры воздуха, абсолютный минимум (-40°С ) наблюдался в январе и феврале месяцах. Но они бывают очень редко.

Средние даты наступления морозов 26 ноября (4.IX.1939г. и 28.Х.1952г.), а

прекращения 4 мая (5.1V.103 г. -5.V1.1930г.). В среднем они длятся устойчиво около 111 дней. Отопительный период со средней температурой - 4,2°С длится до 202 суток. Но бывают и оттепели, чаще всего в начале и конце зимы в течение

суммарных 16 дней.

Расчетная глубина промерзания грунтов 1.70 м. Но фактически наблюдается в холодные малоснежные зимы 2,0 м и более. Расчетные температуры воздуха самой холодной пятидневки -27°С, зимней вентиляционной - 16°С.

Теплый период с положительными среднесуточными температурами длится в среднем 144 дня. Наименьшая продолжительность безморозного периода наблюдалась в 100 дней (1930 г.), наибольшая - 175 дней (1905, 1957 гг.).

Режим выпадения осадков характеризуется неравномерностью по их количеству, нерегулярностью по месяцам и сезонам года.

Наибольшее количество осадков (от 306 до 340 мм) выпадает в теплое время года и наименьшее (165-145 мм) - в зимний период. Относительная влажность воздуха, наоборот, увеличивается в холодное время и понижается летом.

В годовом ходе наибольшая суммарная продолжительность осадков наблюдается в ноябре-декабре, а наименьшая - в апреле- мае месяцах.

Режим ветров в годовом балансе характеризуется преобладанием юго-западных (16%) и южных (15%) направлений. Повторяемость направлений ветра пo сезонам года и месяцам распределяется неравномерно, но с сохранением господствующих юго-восточных (16-22%) в холодное время года.

На территории города находятся предприятия пищевой (заводы — сахарный, мелькомбинат), машиностроения и металлообработки (заводы — «Текстильмаш», Кирсановский механический завод), лёгкой промышленности (фабрика Юность). В данный момент многие предприятия работают не в полную мощность. Облик центральной части города Кирсанова до недавнего времени сохранял колорит русского провинциального города начала XX века. Но в XXI веке город принял современный вид.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности города Кирсанова и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Дон. Её водную систему формируют р. Ворона, р. Пурсовка, многочисленные озера и болота на речной пойме.

Река Ворона -  правый приток р. Хопра, относится к типу равнинных рек и протекает по очень плоской Окско-Донской (Тамбовской) равнине.

Длина реки от истока до с. Чутановки 155 км. Площадь водосбора 5560 км2. Средний её уклон 0,46. Лесистость - 5%. Распаханность территории 70%.

В створе города долина речки хорошо разработана.  Наблюдается широкая от 1700 до 5500 м пойменная двусторонняя терраса.

Русло реки сильно извилистое и на пойме образует многочисленные излучины, старицы.   Средняя продолжительность паводков около двух недель.

Наносы (взвешенные и донные) образуются от разлива рыхлых пород в оврагах, балках, в результате плоскостного смыва, особенно в период интенсивного весеннего снеготаяния и ливневых осадков, а также от размыва и обрушения берегов. Увеличению наносов способствуют осыпи, оползни, засухи, пыльные бури и т.д.

Данный район характеризуется наибольшим стоком наносов в весенний период. Меженный их сток небольшой - менее 5% от годового.

В створе г. Кирсанова от восточных до юго-западных границ река Ворона принимает неочищенные и условно-чистые стоки некоторых промышленных предприятий и животноводческих комплексов. Часть их попадает в р. Пурсовку, в озера и болота южнее сел Шиновки, Молоканщины. Значительное количество стоков фильтруется в приустьевой части р. Пурсовки, на отстойниках городских очистных сооружений и канализационного коллектора в аллювиальный комплекс пойменных отложений и загрязняет грунтовые воды в пойме.

Речка Пурсовка берет начало из родников и болот, балок, буераков, оврагов (Калиновая, Топкая и др.) в её верховьях севернее г. Кирсанова. Длина речки 18,5 км. Площадь водосбора 88 км2 . Общий уклон 0024.  Глубина вреза более 40 м.

Сток речки регулируется прудами и водоемами в ее пойме. Но они сильно заиливаются заносами. Количество взвешенных и влекомых наносов колеблется  от 30 до 100 кг/сек. Оно сильно повышается во время снеготаяния, паводков и ливневых осадков. Большое количество наносов свидетельствует об интенсивной эрозии и оврагообразовании на речном водосборе. От села Голынщина и северной окраины города до устья речка Пурсовка, сильно загрязненной стоками и пригодна только для полива.

Гидрографическая сеть района дополняется сильно разветвленной овражно-балочной системой, озерами Шуваровка, Козлово, Прорва, Шиновское и другими, а также многочисленными болотами на пойме и в днищах балок.

Источником водоснабжения, в соответствии с лицензией, являются подземные воды.

Терновское месторождение, эксплуатирующее нижне-среднеальбский подгоризонт, расположено в долине р.Ворона. Глубина залегания кровли 45,5 – 75,4 м. Вскрытая мощность водоносного горизонта 7,5 – 31,0 м. Удельные дебиты скважин составляют 0,18 – 2,47 л/сек, допустимое понижение до 45,5 м. Горизонт напорный, вскрытая мощность 40,5 – 87,5 м, допустимое понижение от поверхности земли до 56,1 м.

Пурсовское  месторождение эксплуатирует каменноугольный комплекс, расположено в долине р. Пурсовка, площадной тип водозабора. Глубина залегания кровли 200,0 – 265,0 м. Вскрытая мощность водоносного горизонта 24,0 – 163,0 м. Удельные дебиты скважин 0,01 – 2,25 л/сек, допустимое понижение до 202,0м, горизонт напорный, вскрытая мощность водоносного горизонта 111,0 м, допустимое понижение от поверхности земли до 230,0 м.

Участок недр Западно–Кирсановский расположен в долине р.Пурсовка представляет собой площадной тип водозабора. В соответствии с лицензией подлежит тампонажу.

Объекты водоснабжения населения.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Кирсанова являются напорные подземные воды.

Системы водоснабжения города относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены пятью водозаборными скважинами, Терновским водозаборным узлом, станцией подкачки и водопроводной сетью.

Скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам, соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа.

Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению. Загрязнение имеет техногенные причины. Это связано с воздействием не канализованной жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Две существующие водозаборные скважины не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах города проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения разработаны.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора. Строительство водозаборных сооружений пришлось на восьмидесятые годы XX столетия. К настоящему времени износ большинства сооружений достиг 70 – 80 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

В городе построена система централизованного водоснабжения, источником которой служат отдельные скважины, пробуренные в разных частях города, а также Терновский водозаборный узел (ТВУ). Водоснабжение жилых и производственных территорий осуществляется от ТВУ и скважин. Водозаборный узел оснащен скважинами. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в разводящую сеть и ТВУ, который через станцию II подъема также подают воду в разводящую сеть.

Многоквартирный жилой фонд, крупные общественные здания, производственные предприятия подключены к централизованной системе водоснабжения, которая состоит из 7 артезианских скважин, водозаборного узла, станции подкачки, сетей водоснабжения.

Эксплуатацию водоснабжения и водоотведения на территории г. Кирсанова осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» ИНН 6824006026 тел. (47537) 3-61-66, 3-64-48

Почтовый адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, Пушкинская, 56.

На обслуживании предприятия находится водозаборный узел, артезианские скважины, станция подкачки, водопроводные сети.

Источником централизованной системы водоснабжения служат подземные воды Терновского месторождения и двух скважин, расположенных по                               ул. Полковой и ул. Солнечной,17/2. Водозабор расположен в долине р. Ворона, состоящий из скважин производительностью 5040 м3/сут.

Вода от скважин по двум ниткам сборных водоводов подается на площадку водопроводных сооружений, производительностью 5000 м3/сут, расположенную в 800-х метрах от водозабора.

На площадке имеется станция обезжелезивания и насосная станция II-го подъёма, резервуары чистой воды ёмкостью 2х1800 м3 и установка по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

На станции обезжелезивания вода поступает в приёмную камеру фильтровального зала через излив, аэрируется и по распределительной сети поступает на фильтры. Фильтровальный зал состоит из 8 фильтров.

Пройдя цикл очистки (очистка от железа окислением и осаждением на фильтрах) и обеззараживания, вода поступает в резервуары, откуда насосной станцией II-го подъёма подается в город по двум ниткам магистральных водоводов диаметром 2х300 мм.

Сети частично построены кольцевые низкого давления, а частично – тупиковые с водоразборными колонками, учитывая индивидуальный характер застройки.

По данным ООО «Водоканал» количество воды питьевого качества, потребляемое городом, составляет фактически 2900 м3/сут, в том числе на хозяйственно – питьевые нужды населения и бюджетных организаций – 2350 м3/сут, прочим организациям и промпредприятиям - 438 м3/сут и на собственные нужды - 112 м3/сут.

В городе имеется большое количество домовладений индивидуальной застройки, где водопользование производится частично из водоразборных колонок.  По отчётным данным ООО «Водоканал» протяженность водопроводной сети по городу составляет порядка 136,0 км, в том числе магистральных водоводов Д=300-200 мм – 20,0 км, и уличных сетей Д=100 – 63 мм – 116,0 км, количество водоразборных колонок составляет 215 шт., которые требуют постоянного досмотра и ремонта.

Помимо городского водопровода, некоторые предприятия имеют собственные водозаборы и используют их на технические и собственные нужды.

ООО «Кристалл» (сахарный завод)  имеет сезонный открытый водозабор из поверхностных вод р. Вороны. Водозабор расположен в 3,2 км от территории завода. От насосной станции проложен водовод Д=300 мм до площадки завода.

- Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По данным ООО «Водоканал» количество воды питьевого качества, потребляемое городом, составляет фактически 2900 м3/сут, в том числе на хозяйственно – питьевые нужды населения и бюджетных организаций - 2350м3/сут, прочим организациям и промпредприятиям - 488 м3/сут и на собственные нужды - 112 м3/сут.

В городе имеется большое количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок. По отчётным данным ООО «Водоканал» протяженность водопроводной сети по городу составляет порядка 136,0 км, в том числе магистральных водоводов Д=300-200 мм – 20,0 км, и уличных сетей Д=100 – 63 мм – 116,0 км, количество водоразборных колонок составляет 215 шт., которые требуют постоянного досмотра и ремонта.

Помимо городского водопровода, некоторые предприятия имеют собственные водозаборы и используют их на технические и собственные нужды.	ООО «Кристалл» (сахарный завод) имеет сезонный открытый водозабор из поверхностных вод р. Вороны. Водозабор расположен в 3,2 км от территории завода. От насосной станции проложен водовод Д=300 мм до площадки завода.

- Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Источниками водоснабжения города являются артезианские и частично поверхностные воды.

Водоснабжение г. Кирсанова производится за счет ТВУ, который расположен вблизи жилого массива ООО «Кристалл».  Использование прогнозных запасов подземных вод по району составляет 21%. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам, соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа.

Длина существующих водопроводных сетей - 136 км, износ - 80%, водопотребление - 0,15 м3/сутки, эксплуатационная производительность водозаборных сооружений – 3000 м3/сутки.

Отпущено воды потребителям за год: г. Кирсанов – 0,7 млн. м3.

За год отпущено воды населению: по городу – 0,6 млн.м3, Среднесуточный отпуск воды населению в расчете на 1 жителя по городу – 105 литров.

Среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя по области  составляет 128 литров, то есть по району водообеспеченность составляет 40% от среднеобластного показателя и 35% от нормативного (СНиП 2.04.02-84 табл. 4 - по сельским населенным пунктам).

При плотности населения по городу 29 чел/км2, плотность размещения действующих скважин составляет 0,08 ксв./км2, модуль прогнозных эксплуатационных запасов равен 0,526 л/сек км2, модуль водоотбора – 0,056 л/с км2, что составляет 10,6% использования.

Горячее водоснабжение осуществляется, индивидуальными водоподогревателями и водогрейными газовыми котлами в МКД.

- Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В  результате  технического   обследования   водозаборных   сооружений, установлено следующее.

В городе имеется централизованная система водоснабжения, источником которой служат подземные воды Терновского и Пурсовского месторождений. ТВУ расположен в долине р. Ворона и включает в себя скважины производительностью 5040 м3/сут.

Вода от скважин по двум ниткам сборных водоводов подается на площадку водопроводных сооружений, производительностью 5000 м3/сут, расположенную в 800-х метрах от водозабора.

На площадке имеется станция обезжелезивания и насосная станция II-го подъёма, резервуары чистой воды ёмкостью 2х1800 м3 и установка по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

На станции обезжелезивания вода поступает в приёмную камеру через излив, аэрируется и по распределительной сети поступает в фильтровальный зал, состоящий из 8 фильтров.

Пройдя цикл очистки (очистка от железа окислением и осаждением на фильтрах) и обеззараживания, вода поступает в резервуары, откуда насосной станцией II-го подъёма подается в город по двум ниткам магистральных водоводов диаметром 2х300 мм.

Сети частично построены кольцевые низкого давления, а частично – тупиковые с водоразборными колонками, учитывая индивидуальный характер застройки.

По данным ООО «Водоканал» количество воды питьевого качества, потребляемое городом, составляет фактически 2900 м3/сут, в том числе на хозяйственно – питьевые нужды населения и бюджетных организаций – 2350 м3/сут, прочим организациям и промпредприятиям - 488 м3/сут и на собственные нужды - 112 м3/сут.

В городе имеется большое количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок. По отчётным данным ООО «Водоканал» протяженность водопроводной сети по городу составляет порядка 136,0 км, в том числе магистральных водоводов Д=300-200 мм – 20,0 км, и уличных сетей Д=100 – 63 мм – 116,0 км, количество водоразборных колонок составляет 215 шт., которые требуют постоянного досмотра и ремонта.

Помимо городского водопровода, некоторые предприятия имеют собственные водозаборы и используют их на технические и собственные нужды.

ООО «Кристалл» (сахарный завод) имеет сезонный открытый водозабор из поверхностных вод р. Вороны. Водозабор расположен в 3,2 км от территории завода. От насосной станции проложен водовод Д=300 мм до площадки завода.

- Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Характеристика водозаборов, используемых в качестве источников централизованного водоснабжения представлена в таблице 1.1.

Характеристика существующих водозаборов

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование водозабора, населенный пункт, адрес | Водоподача, дебит, м3/час | Характеристики, насоса, станции подкачки, м3/час | Характеристики водонапорной башни, резервуара | Характеристики воды по ГОСТ | Балансо- держа- тель | Резерв воды, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 8505 Тамбовская обл. г. Кирсанов, Терновский водозаборный узел. | 118,8 | Насос ЭЦВ 8-40-120 производительность 30-36 м3/час | Резервуар 1800 м3 бетон | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: мутность, Окисляемость, магний, аммоний ион, марганец, железо, нитриты, натрий, сульфаты. Не соответствует: жесткость общая, минерализация общая. | Админ. г Кирсанова |  | 2022 |
| 2 | Скважина № 8139 (6) Тамбовская обл. г. Кирсанов, Терновский водозаборный узел. | 121,2 | Насос ЭЦВ 8- 40-90 производ ительнос ть 37 м3/час | Резервуар 1800 м3 бетон | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: цветность, жесткость общая, РН, окисляемость, аммоний, Не соответствует: жесткость, мутность. | Админ. г Кирсанова |  | 2005 |
| 3 | Скважина № 8307 (6А) Тамбовская обл. г. Кирсанов, Терновский водозаборный узел. | 121,2 | Насос ЭЦВ 8- 40-90 производ ительнос ть 37 м3/час | Резервуар 1800 м3 бетон | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: цветность, жесткость общая, РН, окисляемость, аммоний, Не соответствует: жесткость, мутность. | Админ. г Кирсанова |  | 2014 |
| 4 | Скважина № 8299 Тамбовская обл. г. Кирсанов, ул. Солнечная, 17/2 | 16,0 | Насос ЭЦВ 8- 25-120 производительность м3/час | Резервуар 1800 м3 бетон | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: минерализация общая, РН, Окисляемость, аммоний ион, марганец, натрий, сульфаты, бор, нитриты, магний Не соответствует: жесткость общая, мутность. | Админ. г Кирсанова |  | 2014 |
| 5 | Скважина №15600 Тамбовская обл. г. Кирсанов, ул.Полковая 5п | 65 | Насос ЭЦВ8-65-110 производительность 40 м3/час |  | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: РН, минерализация общая, Не соответствует: жескость общая, мутность. | Админ. г Кирсанова |  | 1967 |
| 6 | Терновский водозаборный узел п. Терны Кирсановского района |  | производительность 160 м3/час |  | Соответствует ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01 по сл.показ.: РН, минерализация общая, Не соответствует: жескость общая, мутность. | Админ. г Кирсанова |  | 1993 |

Рис.1   Схема расположения скважин водоснабжения города

- Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода от скважин по двум ниткам сборных водоводов подается на площадку водопроводных сооружений, производительностью 5000 м3/сут, расположенную в 800-х метрах от водозабора.

На площадке имеется станция обезжелезивания и насосная станция II-го подъёма, резервуары чистой воды ёмкостью 2х1800 м3 и установка по обеззараживанию воды гипохлоритом натрия.

На станции обезжелезивания вода поступает в приёмную камеру через излив, аэрируется и по распределительной сети поступает в фильтровальный зал, состоящий из 8 фильтров.

Пройдя цикл очистки (очистка от железа окислением и осаждением на фильтрах) и обеззараживания, вода поступает в резервуары, откуда насосной станцией II-го подъёма подается в город по двум ниткам магистральных водоводов диаметром 2х300 мм.

- Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории города водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ различной производительности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.1.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность существующих водопроводных сетей, приведена в таблице 1.2.

Характеристика существующих водопроводных сетей.  Таблица 1.2

| Сети водоснабжения: подземная канальная прокладка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
| всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | от 701 и выше |
| 5,40 |  | 5,40 |  |  |  |
| 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |
| 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |
| 0,08 |  | 0,08 |  |  |  |
| 0,15 |  | 0,15 |  |  |  |
| 80,96 | 28,26 | 52,70 |  |  |  |

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянной мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении являются: износ сетей водоснабжения, который составляет от 90 до 10% и непрерывно возрастает, что обусловливает аварии и как следствие — загрязнение водопроводной воды. В настоящее время в замене нуждается 40% водопроводных сетей;

недостаточная оснащенность потребителей приборами учета, установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в настоящее время отсутствуют.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории города централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения осуществляется только в учреждениях социальной сферы.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения.

Секционные водо-водяные подогреватели ВВП состоят из кожухотрубных секций, соединенных в блоки заданной теплопроизводительности с помощью соединительных калачей. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные

патрубки (переходы).
Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Корпуса секций подогревателей выполняются из стальных труб и соединяются между собой штуцерами.

В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока.

Проточные газовые водонагреватели состоят из нескольких элементов: автоматика, управляющая функционированием колонки; клапан, регулирующий поток газа; горелка, изготовленная из нержавеющей стали; медный теплообменник, в котором и происходит процесс нагревания воды; полный комплекс защиты: датчик отходящих газов, датчик температуры и датчик наличия пламени.

Принцип работы газовых колонок: вода, проходя через теплообменник, нагревается благодаря пламени горелки и поступает непосредственно потребителю.

- Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория города Кирсанова не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов. В связи с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

- Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории города Кирсанова в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляют свою деятельность организация: Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» ИНН 6824006026 тел. (47537) 3-61-66, 3-64-48

Почтовый адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, Пушкинская, 56.

На обслуживании предприятия находится водозаборный узел, артезианские скважины, станция подкачки, сети водоснабжения.

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

- Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий города.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения являются:

-	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

-	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для жителей города;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

- Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития города Кирсанов

Согласно утвержденному генеральному плану, предусматривается дальнейшее развитие существующих сетей водопровода и водозаборных сооружений или строительство новых.

Единую централизованную систему водоснабжения предусматривается развивать с действующей системой центрального водоснабжения.

В качестве общего источника питьевого водоснабжения приняты подземные воды, забираемые из артезианских скважин. Водопровод - хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного назначения.

Необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 на всех объектах, где их нет в настоящее время.

Полив садово-огородных культур и зеленых насаждений предусматривается осуществить водой из близлежащих рек, ручьев и шахтных колодцев.

Необходимо выполнить обустройство существующих и проектируемых колодцев.

Магистральные кольцевые водопроводные сети выполняются из полиэтиленовых труб высокой плотности, рассчитанных на Ру = 1,0 МПа. Диаметр магистральных трубопроводов составляет: dУ 110-300 мм. Диаметр остальных участков, в том числе тупиковых составляет:  dУ  63 – 90 мм.

При разработке раздела водоснабжения проекта возможно применение стеклопластиковых высокопрочных труб.  Продолжительность эксплуатации указанных труб определена в 50 – 60 лет.

Водоразборные колонки предусматриваются в существующей части города.

На сети водопровода устраиваются железобетонные колодцы для установки запорной, выпускной и воздушной  (при необходимости) арматуры.

Для управления движением воды, защиты трубопроводов от вакуума, разбора воды из наружной сети водоснабжения проектом предусматривается использование водопроводной арматуры:

- запорно-регулирующей (задвижки);

- предохранительной (обратные клапаны, воздушные вантузы);

- водоразборной  (водоразборные колонки).

Наружная водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных водопроводных труб. Полиэтиленовые трубы соединяются стыковой сваркой.

Противопожарные мероприятия.

Наружное пожаротушение запроектировано:

- из пожарных гидрантов, устанавливаемых в колодцах, на участках проектируемого кольцевого водопровода с dУ 100 мм;

- из существующих пожарных водоемов, для районов застройки на расчетный срок с существующим водопроводом с dУ  100 мм;

- из проектируемых пожарных водоемов для районов застройки на расчетный срок с проектируемым водопроводом с dУ 100 мм.

К установке рекомендуются пожарные резервуары емкостью 50, 100 м3 по тип. проекту 901-5-21/70, установленные попарно ( при этом в каждом из них должно храниться не менее половины объема воды) с радиусом действия 100-150 м при тушении пожара мотопомпами, 150-200 м – при наличии автонасосов.

Существующие пожарные водоемы (водоисточники) сохраняются и при необходимости восстанавливаются.

Внутреннее пожаротушение в зданиях общественно-коммунального назначения осуществляется от систем внутреннего водопровода зданий, через установленные пожарные краны с цапкой и шланги (пожарные рукава).

  - Баланс водоснабжения и потребления воды

- Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь при ее производстве и транспортировке

Реализация Схемы ВС и ВО должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2030 года и подключение 100% населения города Кирсанова к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

По перспективной численности населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения.

- динамика изменения численности населения в городе получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2030 года планируется с постепенным     нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2030 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также изменение численности населения, представлен в Таблице 1.3 и 1.4.

Изменение численности постоянного населения на расчетный срок представлен в Таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| № | Населенный пункт | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состояние на 2023 г. | Расчетный срок 2030 г. |  |
|  |  |  |  | Изменение | Итого |
| 1 | г. Кирсанов | 6 | 15982 | -229 | 15753 |
| Всего по городу |  | 6 | 15982 | -229 | 15753 |

На основании представленных в таблице 1.3 данных по перспективной численности населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1.4

| № | Показатели | Еденица измерения | Состояние на 2013 г. | 1 этап 2023 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |  |  |
| 1 | Постоянное Сезонное | Тыс. чел Тыс. чел | 17200 - | 15982 - | 15753 - |
| 2 | Итого по населенным пунктам | Тыс. чел | 17200 | 15982 | 15753 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | Тыс. м2 | 189,7 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | Тыс. м2 | 226,8 | +20 | +30 |
| Итого |  | Тыс. м2 | 416,5 | +20 | +30 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | Тыс. м2 | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | Тыс. м2 | - | - | - |
|  | Итого | Тыс. м2 | - | - | - |
|  | Всего по поселению | Тыс. м2 | - | - | - |
| Новое жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | Тыс. м2 | - | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | Тыс. м2 | 13 | 20 | 30 |
| 3 | Дачное строительство | Тыс. м2 | - | - | - |
|  | Итого | Тыс. м2 | 13 | 20 | 30 |

Таблица 1.5

| № | Объект | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общеобразовательные школы | чел 2011 | 1 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | чел 544 | 2 |
| 3 | Детская школа искусств | Чел 30 | 1 |
| 4 | Центр детского творчества | чел.643 | 1 |
| 5 | Кирсановский краеведческий музей» | Чел 55 | 1 |
| 6 | Спортивно-оздоровительный клуб «Олимп» | Чел 30 | 1 |
| 7 | Кирсановская городская библиотека» | Чел 62 | 1 |
| 8 | Кирсановская ЦРБ | Чел 130 | 1 |
| 9 | Детско-юношеская спортивная школа | Чел 92 | 1 |
| 10 | Центр досуга «Золотой Витязь» | Чел 380 | 1 |
| 11 | Поликлиника | Чел 260 | 1 |
| 12 | Предприятия общественного питания | Чел 1679 | 31 |
| 13 | Плавательный бассейн | Объем м3 375 | 1 |
| 14 | Производственно-коммунальные объекты | Чел 268 | 4 |

Общий водный баланс подачи воды по данным обслуживающей организации представлен в таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Статья расхода | 2021 факт | 2022 факт | 2023 Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды, м3 | 842499 | 846420 | 804771 |
| Общий приход воды со скважин ТВУ, м3 | 518780 | 635036 | 519384 |
| На потребителя ТВУ, м3 | 491 260 | 601050 | 491547 |
| Расход на тех.нужды ТВУ, м3 | 27520 | 33986 | 27837 |
| Подъем по 5скважине, м3 | 231 074 | 198160 | 247937 |
| скважина по ул.Солнечная, м3 | 13 399 | 13 224 | 37450 |
| Потери, м3 | 107020 | 108677 | 98777 |
| Потери, % | 12,7 | 12,8 | 12,3 |

- Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения являются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городе. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для города принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2027 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Тамбовской области»  от 30.12.04. №210 – ФЗ. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки;

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 210 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки;

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в Таблице 5.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения – 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания --12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения --75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 12 л на одного человека в смену.

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в Таблице 1.5.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером промышленного производства, а также проектной численностью населения города. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП  2.04.02-84* составляет  3  часа.

Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и площадей, а также пожаротушение. Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 20 % от расчётного объёма. Остальное количество воды на полив намечается из р. Пурсовка поливомоечными машинами, для чего необходимо организовать подъезд на две машины.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3.

Расходы воды на промышленные нужды приняты по данным существующих предприятий и в соответствии с экономической концепцией развития города.

Противопожарный   расход   определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 2 пожара в городе по 25 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях. Для предприятий приняты здания II-й степени огнестойкости, что составляет 2 пожара по 40 л/сек из расчёта 2-х планировочных районов, итого: 2х40х2=160 л/сек. Предприятия, которым необходим расход на пожаротушение больше 40 л/сек, должны иметь свои локальные системы.

Таким образом, общий расход воды на пожаротушение в городе составит:

(3х25х3600х3) : 1000 +((160х0,5)х3х3600):1000 = 540 + 864 = 1404 м3

Хранение противопожарного запаса намечается в резервуарах при водопроводных насосных станциях II-го подъёма при водозаборе.

Для организации пожаротушения из открытого источника может быть использован подъезд на две машины к р. Пурсовка, организованный для полива зелёных насаждений общего пользования.

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 840,0 м./сутки;

- на II этап строительства - 790,0 м./сутки;

- на III этап строительства - 790,0 м./сутки.

В городе полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление города Кирсанова по этапам строительства представлено в Таблице 1.7.

Таблица 1.7

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м./сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | Состояние на 2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2023 год | расчетный срок , 2030год | I этап 2017 год | 2 этап 2023 год | расчетный срок , 2030год |
| 1 | Население | 2350 | 2322 | 2174 | 2174 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 550 | 575 | 607 | 607 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 840 | 790 | 790 |
|  | Итого | 2900 | 2897 | 2781 | 2781 | 840 | 790 | 790 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 290 | 289,7 | 278,1 | 278,1 | - | - | - |
|  | Всего | 3190 | 3186,7 | 3059,1 | 3059,1 | 840 | 790 | 790 |

- Структурный баланс реализации воды по группам потребителей

Баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) представлен в таблицах 1.7-1.10.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 1.8

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут на чел. | Состояние на – 2013год |  |  | I этап строительства – 2017год |  |  | 2 этап строительства –2023год |  |  | Расчетный срок строительства, 2030 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) | 210 | 8,64 | 1814,4 | 2358,7 | 8,64 | 1814,4 | 2358,7 | 8,62 | 1810,2 | 2353,2 | 8,62 | 1810,2 | 2353,2 |
|  | Индивидуальна я жилая застройка | 190 | 1,56 | 296,4 | 385,3 | 1,75 | 332,5 | 432,3 | 1,9 | 361 | 469,3 | 1,9 | 361 | 469,3 |
|  | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 70 | 7,0 | 490 | 637 | 6,11 | 427,7 | 556,0 | 5,2 | 364 | 473,2 | 5,2 | 364 | 473,2 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 17,2 | 2600,8 | 3381 | 16,8 | 2574,6 | 3347 | 15,73 | 2535,2 | 3295,7 | 15,73 | 2535,2 | 3295,7 |
| Сезонное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по сезонному поселению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по поселению: |  | 17,2 | 2600,8 | 3381 | 16,8 | 2574,6 | 3347 | 15,73 | 2535,2 | 3295,7 | 15,73 | 2535,2 | 3295,7 |

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

Таблица 1.9

| Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Состояние на 2013 год |  | 1 этап строительства 2013-2017г.г. |  | 2 этап строительства 2018-2023г.г. |  | 3 этап строительства 2024-2030г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут | потреб. | м./сут |
| Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 12 | 3075 | 36,9 | 3075 | 36,9 | 2011 | 24,13 | 2011 | 24,13 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 75 | 182 | 13,65 | 182 | 13,65 | 544 | 40,8 | 544 | 40,8 |
| Детские учреждения, школы искусств | 1 учащийся | 12 | 30 | 0,4 | 30 | 0,4 | 765 | 9,18 | 765 | 9,18 |
| Клубы, ДК, учреждения | 1 место | 8,6 | 380 | 3,3 | 380 | 3,3 | 621 | 5,34 | 621 | 5,34 |
| Поликлиники | 1 больной в смену | 13 | 260 | 3,4 | 260 | 3,4 | 390 | 5,07 | 390 | 5,07 |
| Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 12 | 1950 | 23,4 | 1950 | 23,4 | 1679 | 20,15 | 1679 | 20,15 |
| Плавательный бассейн | - | 5% от объема | 375 | 18,8 | 375 | 18,8 | 375 | 18,8 | 375 | 18,8 |
| Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 12 | 411 | 4,9 | 411 | 4,9 | 268 | 3,2 | 268 | 3,2 |
| Итого |  |  |  | 104,75 |  | 104,75 |  | 126,67 |  | 126,67 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 840,0 м./сутки;

- на II этап строительства - 790,0 м./сутки;

- на III этап строительства - 790,0 м./сутки.

В городе полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из поверхностных источников или очищенной водой поверхностного стока.

Суммарное водопотребление города Кирсанова по этапам строительства представлено в Таблице 1.10.

Таблица 1.10

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м./сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | соврем. состоян.2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2023 год | расчетный срок , 2030год | I этап 2017 год | 2 этап 2023 год | расчетный срок , 2030 год |
| 1 | Население | 2350 | 2322 | 2174 | 2174 | - | - | - |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 550 | 575 | 607 | 607 | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 840 | 790 | 790 |
|  | Итого | 2900 | 2897 | 2781 | 2781 | 840 | 790 | 790 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 290 | 289,7 | 278,1 | 278,1 | - | - | - |
|  | Всего | 3190 | 3186,7 | 3059,1 | 3059,1 | 840 | 790 | 790 |

- Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения	о	фактическом	потреблении	воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблицах 1.6–1.9.

- Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Информация	об	оснащённости	системы	водоснабжения приборами коммерческого учёта горячей, питьевой и технической воды представлена в таблице 1.11.

Информация об оснащенности жилищного фонда города Кирсанова приборами учета по состоянию на 01.01.2024 года

Таблица 1.11

| № п/п | Оснащенность | Наименование энергоресурса | Общее число приборов к установке | Общее число приборов, установленных на 01.01.2024 | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащенность индивидуальными приборами учета многоквартирных домов | ХВС | 4894 | 4229 | 665 |
|  | Итого |  | 4894 (100%) | 4229 (86,41%) 86,41 86,41 86,41 | 665 (13,59%) |

- Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города

Источником водоснабжения города Кирсанова на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории города предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение города организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых артезианских скважин. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории города составит:

- на 1 этап строительства – 3,187 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 3,059 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 3,059 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,84 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,79 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,79 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах города по эксплуатируемому водоносному горизонту 16,6 м3/сут по протоколу № 37 ТКЗ от 14.09. 78 г. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет представлены в таблицах 1.7 - 1.10.

Для снижения потерь воды питьевого качества необходимо выполнить следующие рекомендации:

- полив зелёных насаждений, улиц, дорог и огородных культур осуществлять водой из открытых водоёмов, сооружений хранения и забора воды: резервуаров, колодцев, прудов;

- установить приборы учёта расхода воды у потребителей;

- заменить изношенные сети водопровода, устранить утечки воды в трубах.

- Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения осуществляется только в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения.

Секционные водо-водяные подогреватели ВВП состоят из кожухотрубных секций, соединенных в блоки заданной теплопроизводительности с помощью соединительных калачей. Для присоединения к трубопроводам сетевой воды между корпусами подогревателей и трубопроводами устанавливаются переходные патрубки (переходы).
Каждая секция представляет собой неразборный блок, состоящий из корпуса, трубных досок, трубок поверхности теплообмена. Корпуса секций подогревателей выполняются из стальных труб и соединяются между собой штуцерами.

В подогревателях вода, предназначенная для подогрева, движется по трубам трубной системы, а нагревающая вода движется в межтрубном пространстве с соблюдением принципа противотока.

Проточные газовые водонагреватели состоят из нескольких элементов: автоматика, управляющая функционированием колонки; клапан, регулирующий поток газа; горелка, изготовленная из нержавеющей стали; медный теплообменник, в котором и происходит процесс нагревания воды; полный комплекс защиты: датчик отходящих газов, датчик температуры и датчик наличия пламени.

Принцип работы газовых колонок: вода, проходя через теплообменник, нагревается благодаря пламени горелки и поступает непосредственно потребителю.

- Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление горячей, питьевой, технической воды представлено в таблицах 1.7 - 1.10.

- Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Ожидаемая территориальная структура водопотребления по данным из документов территориального планирования, представлена в таблице 1.8.

- Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами

Оценка расходов воды на основании документов территориального планирования, представлена в таблицах 1.7–1.10.

- Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Расчёт потерь воды представлен в таблице 1.12.

Расчет объемов расхода и потерь воды при транспортировке

Таблица 1.12

| №п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Составляющие формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы воды на обслуживание сетей |  |  |
| 1.1 | Расходы воды на технологическое обслуживание водопроводных сетей |  |  |
| 1.1.1 | Промывка | n | dпр.устр.i – диаметр |
|  | трубопроводов | Wпр = 2800*∑d2пр.устр.i * vi * ti | промывочного устройства |
|  |  |  | или водоспуска,м |
|  |  | Wпр = 2800 * (0,09 *1,2 * 4+0,01 * 1,2* | ti – продолжительность |
|  |  | 4) = 1344 м3 /год | промывки, час |
|  |  |  | vi – скорость воды при |
|  |  |  | промывке, м/сек |
|  |  |  | 2800 – переводной |
|  |  |  | коэффициент |
|  |  |  | n – количество участков |

| №п/п | Наименование показателя |  | Формула расчета | Составляющие формулы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Дезинфекция трубопроводов |  | Wд. i = Wнап. i + Wпр. i= 1,57* d2i*Li + 0.785* d2пр.устр. i* vi * ti Wд. i = 1,57 * (0,09 * 20000 + 0,01 * 116000) + 0,785 * 0,09 * 1,2 * 4 = 4648 м3/год | dпр.устр.i – диаметр промывочного устройства, м d.i – диаметр наполняемой трубы, м ti – продолжительность промывки, час vi – скорость воды при промывке, м/сек |
| 1.1.3 | Собственные нужды насосных станций |  | Расходы на собственные нужды насосных станций включают в себя расходы на охлаждение подшипников, сальников, иные работы, связанные с использованием воды, и определяются на основании инструкций по эксплуатации. 2 м3 /сут, 730 м3/год | Значение показателя h принимается по опыту эксплуатации, исходя из фактических значений за последние 3 года. |
| 1.1.4 | Чистка резервуаров |  | Wчр = n * Vi, Wчр = Wбранд * n * ti * Vi | V-вместимость резервуара,м3 n – количество заполнений резервуара не менее 2. Wбранд – расход воды на один брандспойт n – количество брандспойтов ti – продолжительность промывки, час Vi – объем воды, израсходованной на дезинфекцию резервуара при количестве заполнений резервуара не более 1, м3 |
| 1.2 | Опорожнение |  | Wоп = 0,785*d2 *L | L – длина опорожняемого |
|  | трубопроводов |  |  | участка, м |
|  |  |  | Wоп = 0,785 * 0,09 * 20000 = 1413м3 | d - диаметр опорожняемого |
|  |  |  | Wоп = 0,785 * 0,01 * 116000 = 911м3 | участка,м |
|  |  |  | ∑Wоп = 1413 + 911 = 2324 м3 |  |
| 1.3 | Определение расходов воды на противопожарные нужды |  |  |  |
| №п/п | Наименование показателя |  | Формула расчета | Составляющие формулы |
| 1.3.1 | Пожаротушение |  | Wпнi = 3,6*q * ti * ni | q – расходы воды (15м/сек) соответственно на один пожарный рукав при тушении пожара из гидрантов n– количество задействованных соответственно пожарных рукавов ti – продолжительность действия пожарного гидранта, допускается до 3час. |
| 1.3.2 | Проверка ПГ водоотдачу | на | Wпг = 3,6 * q * t * n Wпг = 3,6 * 15 * 0,03 * 66 * 10 = 1065 м3 | q – расход воды на 1ПГ =15м/сек t - продолжительность проверки, по опыту эксплуатации – 0,03 час. n – количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период |
| 1.4 | Расход воды | на | n | d – диаметр водоспуска, м |
|  | проботбор |  | Wпо = 2800 *∑d2 * v * t | t – время пропуска воды |
|  |  |  | Wпо = 12 * 20 * (2800 * 0,0009 * 15 * | перед пробоотбором, час |
|  |  |  | 0,4) = 3627 м3 | v – скорость воды, м/сек |
|  |  |  | 20-количество точек отбора | 2800 – переводной |
|  |  |  |  | коэффициент |
|  |  |  |  | n – количество проб |
| 1.5 | Расход воды на нужды системы водоотведения |  | Суммарный объем расходов воды на нужды системы водоотведения принимается по опыту эксплуатации исходя из фактических значений за последние 3 года. = 430 м3 |  |
| 2 | Потери в сетях |  |  |  |
| 2.1 | Потери воды при авариях и утечках из сети |  |  |  |
| №п/п | Наименование показателя |  | Формула расчета | Составляющие формулы |
| 2.1.1 | Утечки воды при повреждениях и утечках из сети |  | Wупi = 9600 * ti * wi * √Hi Wупi = 9600 * 2 * 0,03 * 1.73 = 996.48 м3 | wi – площадь живого сечения i-го отверстия Hi – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб, принимается равны средней глубине заложения трубопровода t– продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода |
| 2.1.1.1 | Свищевые повреждения |  | Wупi = 1,92 * t * √H Wупi = 1,92* 2 *1,73= 6.64 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб |
|  |  |  |  | Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.1.2 | Трещины |  | Wупi = 374,4 * d2* t* √H Wупi = 374,4*0,09*2*1,73=116,57 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| №п/п | Наименование показателя |  | Формула расчета | Составляющие формулы |
| 2.1.1.3 | Переломы, разрывы |  | Wупi = 5652 * d2* t* √H Wупi = 5652 *0,04*6*1,73= 2346 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.2 | Утечки через уплотнения сетевой арматуры |  | Wуса = σ * n * q * z Wуса = 0,01 * 270 * 4,3 * 365 = 4237,65 м3 | o – доля арматуры, имеющих утечки в долях единиц, σ =0,02 n – общее количество сетевой арматуры, q – средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры, м3/сут = 4,3 м3/сут на 1 единицу сетевой арматуры, z - количество суток |
| 2.1.3 | Утечки через водоразборные колонки (на проток) |  | Wувк = σ * n * q * z Wувк= 0,02*173*21,6*30= 2242 м3 | o – доля колонок, имеющих утечки в долях единиц, σ =0,02 n – общее количество колонок, q – средний расход при утечке через колонку, м3/сут = 21,6 м3/сут z - количество суток |
| 2.1.3.1 | Утечки на |  | Wувк = 9600 * t* ω * √H * k * n* z | ω – площадь живого |
|  | водоразборных |  | Wувк = 9600*0,0017*0,000314*1,73*20 *365= 65 м3 | сечения i-го отверстия, м2 |
|  | Колонках (при |  |  | ω = π*d2/4 = 3,14*0,0001 = |
|  | вкл/выкл) |  |  | 0,000314 |
|  |  |  |  | H – принимается равным |
|  |  |  |  | средней величине напора |
|  |  |  |  | воды в трубопроводе |
|  |  |  |  | t – продолжительность |

| №п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Составляющие формулы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утечки по фактическим данным 6сек = 0,0017час. k - количество включений водоразборной колонки в сутки z - количество суток |
| 2.2 | Естественная убыль | - потери при транспортировке воды для передачи абонентам: Gi = t* ∑li * n G1 = 8760 * 20 * 29,3 = 5 133м3 G2 = 8760 * 116 * 10,3 = 10 466м3 ∑Gi = 5133 + 10466 = 15 599 м3 - естественная убыль воды при хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях = 0 | li – протяженность i – го участка водоснабжения постоянного диаметра и материала, км n – норма естественной убыли, кг/км ч t – продолжительность расчетного периода, час |
| 2.3 | Расходы воды на отогрев водопроводов | Расходы воды на отогрев водопроводов определяются по опыту эксплуатации, исходя из фактических значений за последние 3 года =360 м3 |  |
| 2.4 | Скрытые утечки и | Wпог.пр.аб = 0,018 * Wотп * К | Wпог.пр.аб – объемы воды, не |
|  | потери по не |  | зарегистрированные |
|  | выявленным причинам | Wпог.пр.аб = 0,018*286144*0,3=1545 м3 | средствами измерений |
|  |  |  | абонентов, м3/мес |
|  |  |  | К – отношение объема |
|  |  |  | отпущенной воды по |
|  |  |  | показанию приборов учета |
|  |  |  | абонентов к общему объему |
|  |  |  | отпущенной воды |
|  |  | Wскр = Wпод – Wотп – (Wпол +Wпот + G | (коэффициент приборного |
|  |  | +Wпог.пр.аб) | учета) |
|  |  | Wскр = 1054375- 1001656 - (23181 + | Wотп – объем воды, |
|  |  | 15599 + 1545) = 12394 м3 | отпускаемой абонентам |
|  |  |  | Wпод – объем воды поданной |
|  |  |  | в сеть |
|  |  |  | Wотп – объем воды |
|  |  |  | отпускаемой абонентам |
|  |  |  | Wпол – суммарный объем |
|  |  |  | расходов воды |
|  |  |  | Wпот – объем потерь при |
|  |  |  | повреждениях из |
|  |  |  | водопроводных сетей |
|  |  |  | G – объем потерь воды за |
|  |  |  | счет естественной убыли |

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения указываются при ежегодном заполнении формы федерального статистического наблюдения гарантирующих организаций.

По строке 38 формы показывается утечка и неучтенный расход воды за год. Утечка воды происходит при транспортировке воды к потребителям вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети.

Неучтенный расход воды включает использование воды на тушение пожаров, на учебные цели по тушению пожаров. Размер утечки и неучтенного расхода воды за отчетный год определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть, и количеством воды, отпущенной всем потребителям (разность строк 26 и 32 формы).

- Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий -  баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации воды по группам абонентов)

Источником водоснабжения города Кирсанова на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории города предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение города организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых артезианских скважин. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории города составит:

- на 1 этап строительства – 3,187 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 3,059 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 3,059 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,84 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,79 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,79 тыс. м./сут.

Запасы подземных вод в пределах города по эксплуатируемому водоносному горизонту 16,6 м3/сут по протоколу № 37 ТКЗ от 14.09. 78 г. На территории города сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которого предполагает наличие:

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

- Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Технологическое	 присоединение	объектов	капитального строительства в период с 2023 по 2030 год не предусмотренно.

- Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории города Кирсанова наделено общество с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» ИНН 6824006026 тел. (47537) 3-61-66, 3-64-48

Почтовый адрес: Тамбовская область, г. Кирсанов, Пушкинская, 56.

Зона деятельности гарантирующей организации в сфере водоотведения устанавливается в соответствии с границами города Кирсанова.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которого предполагает наличие:

- артскважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции второго подъема.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему на полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения города Кирсанова планируется:

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- построить на ТВУ  артскважину на известняк (h до 350м, W=60 м3/час)

- переложить изношенные сети, сети из асбестовых труб, изношенных и новые  обеспечив подключение всей жилой застройки;

На І этап строительства расчетное водопотребление по городу Кирсанову составит 3,187 тыс. м./сутки.

На этот период для обеспечения жителей Кирсанова водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены следующие мероприятия:

- 1. Бурение скважины на известняк ул. Солнечная W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс;

- 2. Бурение скважины на известняк ТВУ W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс;

- 3. Соединение Терновского водовода d=300 мм 2 нитки с артскважиной №15600 (ул. Полковая 4);

    - На ІI этап строительства расчетное водопотребление по городу Кирсанову составит 3,059 тыс. м./сутки.

На этот период для обеспечения жителей города водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения выполняются следующие мероприятия:

  - 1. Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова Тамбовской области

  - 2. Строительство сетей водоснабжения жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА (КН68:24:030000:559)

На ІII этап строительства расчетное водопотребление города Кирсанова составит 3,059 тыс. м./сутки. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 1.  Дальнейшая реконструкция водопроводных сетей города

- 2. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм

3.  Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г.Кирсанов, ул.Солнечная, 17/2

- 4. Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова.

  - 5. Строительство водозаборной скважины на территории Терновского водозаборного узла города Кирсанова Тамбовской области КН 68:06:2304003:3.

    - 6. Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г.Кирсанов, ул. Полковая, 19Е.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

- Строительство новых водопроводных сетей, а также реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода.

- Модернизация сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды.

- Промывка и дезинфекция водонапорной башни, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

- Строительство новых водопроводных сетей, а также реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода.

- Обустройство существующих и проектируемых колодцев из сборных ж/б колец.

- Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

- Строительство  новых  водопроводных сетей.

- Обустройство существующих и проектируемых колодцев из сборных ж/б колец.

- Сокращение потерь воды при ее транспортировке:

Реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода.

- Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Тампонаж всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта.

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время.

- Установка сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды.

- Промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция и строительство артезианских скважин, строительство новых и замена существующих с высоким процентом износа водонапорных башен. Вместо водонапорной башни может быть применена полностью герметизированная безбашенная прямоточная система водоснабжения, реализованная в станциях подачи воды контейнерного типа.

Строительство новых  водопроводных сетей, а также реконструкция и замена ветхих существующих сетей водопровода.

Обустройство существующих и проектируемых колодцев из сборных ж/б колец.

Установка сооружений для очистки и обеззараживания питьевой воды.

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение

Не предусматривается.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность приборами учета многоквартирных и индивидуальных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ), имеющих централизованное водоснабжение, представлена в таблице 1.11.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города

Схема сетей водоснабжения города Кирсанова прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема сетей водоснабжения города Кирсанова прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует,  будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения

Схема сетей водоснабжения города Кирсанова прилагается.  Месторасположение объектов систем водоснабжения нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Санитарно-эпидемиологические требования к организации эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого назначения регламентируется СанПиН 1.1110-02. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана источников водоснабжения от загрязнения.

Зоны организуются в составе трех поясов, где устанавливается специальный режим водользования и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

По нормам границ зон санитарной охраны Водный Кодекс от 3 июня 2006 г. статьями 43 п.2, 15,17 отсылает также к Закону 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения ст. 12, 18, 51 и СанПиН 2.1.4.1110-02,

п. 3.3.2.

При отсутствии утвержденных границ минимальные границы зон санитарной охраны утверждены, имеющими силу Закона пунктами 2.3.2.4-2.3.2.6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г.

На ІI этап строительства по городу Кирсанову требуется организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

- Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На территории города Кирсанова не используются химические реагенты на основе хлора в водоподготовке. В связи с этим отсутствуют меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при транспортировке и хранению химических реагентов.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка приведена в приложениях 1-3. Стоимость технологического подключения потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения и включает в себя:

-  оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

- оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных показателей

На І этап строительства в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены следующие мероприятия:

1. Бурение скважины на известняк ул. Солнечная W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс;

2. Бурение скважины на известняк ТВУ W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс;

3. Соединение Терновского водовода d=300 мм 2 нитки с артскважиной №15600 (ул. Полковая 4);

На ІI этап строительства выполняются следующие мероприятия:

1. Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова Тамбовской области

2. Строительство сетей водоснабжения жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА (КН68:24:030000:559)

На ІII этап строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.  Дальнейшая реконструкция водопроводных сетей города

2. Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм

3.  Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную

по адресу: г.Кирсанов, ул.Солнечная, 17/2

4. Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова.

  - 5. Строительство водозаборной скважины на территории Терновского водозаборного узла города Кирсанова Тамбовской области КН 68:06:2304003:3.

    - 6. Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г.Кирсанов, ул. Полковая, 19Е.

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения

Таблица 1.13

| № раздела | № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Значение показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1) | Количество аварий и повреждений на системах коммунальной инфраструктуры, единицы | 0 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, единицы / км | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 136 |  |  |
| 2 | 1) | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 0 | Перебои в снабжении потребителей, час. / человек | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. |

|  | 2) | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 0 |  | Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3) | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | 15,98 |  |  |
| 3 | 1) | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы | 0 | Продолжительн ость (бесперебойность) поставки услуг, час. / день | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
|  | 2) | Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |  |
| 4 | 1) | Объем потерь, млн. куб.м | 0,031 | Уровень потерь, процент | Уровень потерь принят условно в размере 3% от объема отпуска |
|  | 2) | Объем отпуска в сеть, млн. куб.м | 1,054 |  |  |
| 5 | 1) | Количество замененного оборудования, единиц | 0 |  | Индекс замены не актуален для настоящей инвестиционной программы |
|  |  | - водозаборов | 0 | Индекс замены оборудования, процент |  |
|  |  | - очистки воды | 0 |  |  |
|  |  | - - транспортировки воды (замена сетей) | 0 |  |  |
|  | 2) | Общее количество установленного оборудования, единиц |  |  |  |
|  |  | - водозаборов, шт. | 8 | Индекс замены оборудования, процент |  |

|  |  | - очистки воды, шт. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - - транспортировки воды, км | 136 |  |  |
| 6 | 1) | Фактический срок службы оборудования, лет | 15 | Износ систем коммунальной инфраструктуры , процент | Новая инженерная инфраструктура |
|  | 2) | Нормативный срок службы оборудования, лет | 25 |  |  |
|  | 3) | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 10 |  |  |
| 7 | 1) | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 87 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Новая инженерная инфраструктура |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 136 |  |  |
| 8 | 1) | Фактическая производительность оборудования, тыс.куб.м |  |  |  |
|  |  | - водозаборов | 30 | Уровень загрузки производственных мощностей, процент |  |
|  |  | - очистки воды | 30 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды (подача воды в сеть) | 30 |  |  |
|  | 2) | Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м |  |  |  |
|  |  | - водозаборов | 30 |  |  |
|  |  | - очистки воды | 30 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды (пропускная способность сетей) | 30 |  |  |

| 9 | 1) | Объем услуг, реализуемый по приборам учета, % | 100 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета, процент | Т.к. создается полностью новая водопроводная сеть, приборный учет будет на всех подключенных объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) | Общий объем реализации услуг, млн. куб.м | 1054 |  |  |
| 10 | 1) | Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | 15,98 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Определяется после 1 этапа реализации программы. |
|  | 2) | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | 15,98 |  |  |
| 11 | 1) | Протяженность построенных сетей, км | 136 | Индекс нового строительства, ед. |  |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 136 |  |  |
| 12 | 1) | Объем реализации услуг населению, тыс. куб.м | 1054 | Удельное водопотребление, куб.м / человек | Плановые показатели |
| 13 | 1) | Объем начисленных средств за услуги, тыс. рублей (с НДС) |  |  |  |
| 14 | 1) | Расход электроэнергии на производство и транспортировку воды, тыс. кВт |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч / куб.м | Плановые показатели |
|  | 2) | Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб.м | 1054 |  |  |
| 15 | 1) | Численность персонала, человек |  | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел. / км |  |

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

По данным ООО «ВОДОКАНАЛ» за период 2013-2023 гг. на системе водоснабжения было 27 аварийных ситуаций. Основные аварии ветхих участков трубопровода. В настоящее время произведены работы по ликвидации аварийных ситуаций.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

- Схема водоотведения

- Существующее положение в сфере водоотведения

- Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории города на эксплуатационные зоны

В городе имеется централизованная система канализации, состоящая из самотечных коллекторов, насосных станций перекачки напорных трубопроводов и полей фильтрации, состоящими из 8 карт, общей площадью 48,0 га. Пропускная способность сооружений составляет 5,0 тыс. м3/сут.

Стоки от восточного района застройки ООО «Кристалл» системой самотечных коллекторов поступают на КНС Сахарного завода, которая передаёт их напорными трубопроводами Д = 100+150 мм в колодец – гаситель, расположенный около завода нестандартного оборудования. Затем стоки по магистральному самотечному коллектору этого района Д= 300 – 400 мм поступают на КНС СОМ, которая является главной для левобережного района р. Пурсовки. Она перекачивает стоки напорными коллекторами Д=2х300 мм на главную насосную станцию (ГКНС), построенную на ул. Ухтомского.

В соответствии с рельефом территории в Западном районе сложилось два бассейна канализования. Самотечный коллектор, проложенный по ул. Спортивная – 50 лет Победы - Советская – Ухтомского, является главным для Западного района, куда поступают все стоки этого района.

Стоки от застройки северной части Западного района по самотечным коллекторам передаются на КНС техникума, которая перекачивает их по напорным трубопроводам Д= 2х100 мм в колодец – гаситель на пересечении ул. Советская – Горького и далее самотечным коллектором до ул. 50 лет Победы, а затем – в главный коллектор.

ГКНС транспортирует стоки напорными коллекторами d=500 и 300 мм на поля фильтрации (карты) для естественной очистки (отстаивания и биоцикла). Ил, подсушенный, на картах вывозится на свалку.

По данным ООО «Водоканал» объём стоков, поступающих на поля фильтрации, составляет 1,8 тыс м3/сут, в том числе от жилой застройки порядка 1,0 тыс м3/сут, от промышленных предприятий - 0,2 тыс м3/сут, от прочих организаций и других канализаций - 0,6 тыс м3/сут.

Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 5,6 км, а уличной канализационной сети - 35,8 км.

- Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Результаты	технического обследования КНС  представлены в таблице 2.1.

Описание оборудования четырех существующих КНС

Таблица 2.1

| № | Местоположение насосной канализационной станции | Мощность факт. м3/сут | Марка насосов | Количество | Размеры станции |  | Диаметр мм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В плане | Глубина | Подвод коллектора мм | Напор. тр-д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Главная станция ул.Ухтомского, 2 | До 5000 | СД-450/22,5(45квт) СД-450/22,5(75квт) | 1 2 | 11,7х 12,2 | 7,6 | 500 | 500 |
| 2 | п. Сахзавод ул.Лермонтовская | 600 | АР-100 | 2 | d=6.0 | 4.8 | 150.200.300 | 1-100 2-150 |
| 3 | КНС -техникум | 600 | ЦМФ 50х25 | 2 | 4х6 | 3,6 | 200 | 2-100 |
| 4 | КНС -СОМ | 600 | ЦМФ 50х25 АР-100 | 1 1 | 4х6 | 3,4 | 150 300 | 2х300 |

- Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - "технологическая зона водоотведения" - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Нецентрализованная система водоотведения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой водоотведения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На момент разработки схемы водоотведения города Кирсанова система водоотведения сложилась из технологической зоны централизованного водоотведения и нецентрализованных зон водоотведения.

Централизованная система водоотведения охватывает зоны размещения многоквартирного жилого фонда, общественно-бытовых объектов и зоны размещения производственных предприятий.

Нецентрализованная система водоотведения охватывает зоны индивидуальной жилой застройки.

В результате технического обследования централизованной системы водоотведения установлено:

- водоотведение производится по самотечным коллекторам через канализационные насосные станции по напорным канализационным трубопроводам на главную насосную станцию (ГКНС). На очистные сооружения ГКНС транспортирует стоки напорными коллекторами d=500 мм на поля фильтрации (карты) для естественной очистки (отстаивания и биоцикла). Ил, подсушенный, на картах вывозится на свалку;

- давление в системе достигается за счет работы насосного оборудования;

- управление насосным оборудованием осуществляется с использования средств автоматики;

- охранные зоны канализационных насосных станций обозначены.

- Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях нет.

- Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется при помощи сети канализации. Информация по сетям предоставлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Наименование КНС | Сети водоотведения: подземная канальная прокладка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |  |
|  | всего | от 50 до 250 | от 251 до 400 | от 401 до 550 | от 551 до 700 | от 701 и выше |
| Центральная КНС | 23,00 | 5,50 | 8,90 | 4,30 | 4,30 |  |
| КНС сахарный завод | 11,40 | 11,40 |  |  |  |  |
| КНС техникум | 5,80 | 5,80 |  |  |  |  |
| КНС СОМ | 11,40 | 11,40 |  |  |  |  |

Более детальная информация, содержащая сведения о состоянии и функционировании канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, на территории города, не предоставлена.

- Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По канализационным сетям отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории города.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации БОС канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем над ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

- Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На момент разработки настоящей схемы централизованная система бытовой канализации охватывает 64 % от общего количества населения. Поэтому в системе канализации имеются выгребные ямы и септики. В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, нет возможности организовать учет количества стоков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

- Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На данный момент в городе имеются территории, неохваченные централизованной системой водоотведения.  Нецентрализованная система водоотведения охватывает зоны индивидуальной жилой застройки.

- Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

Длительный срок эксплуатации, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих КОС.

Информация, содержащая сведения о предписаниях и устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлена.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Реализация Схемы ВС и ВО должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2030 года и подключение 100% населения города Кирсанова к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

На основании представленных в таблице 1.2 данных по перспективной численности населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоотведения.

Перспективные нагрузки по городу Кирсанову и перспективным площадкам застройки, ожидаемые к 2030 году и учитываемые в настоящей Схеме, представлены в таблице 2.3.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Таблица 2.3.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Водоотведение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | соврем. состоян.2013 год | I этап 2017 год | 2 этап 2023 год | расчетный срок , 2030год |
| 1 | Население | 722,4 | 705,6 | 660 | 660 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 635,0 | 984,2 | 1525,6 | 2364,6 |
|  | Итого | 1357,4 | 1689,8 | 2185,6 | 3024,6 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 135,7 | 168,9 | 218,5 | 302,4 |
|  | Всего | 1493,1 | 1858,7 | 2404,1 | 3327 |

- Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории города Кирсанова отсутствует.

- Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены.

- Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Баланс сточных вод централизованной системы водоотведения за 2021-2023 гг. и резервы производственных мощностей систем водоотведения (тыс. м3/сут), представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Технологическая зона | год | Пропущено сточных вод (всего), тыс. м3 | от населения | от бюджетофинансируемых организаций | от прочих организаций | Пропущено воды через очистные сооружения – всего, м3 | Мощность существующих очистных сооружений, м3/сут | Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кирсанов | 2021 | 432,4 | 272,4 | 102,0 | 57,9 | 1184,7 | 5000,0 | 3815,3 |
|  | 2022 | 481,0 | 303,0 | 113,5 | 64,5 | 1317,8 | 5000,0 | 3682,2 |
|  | 2023 | 465,3 | 293,1 | 109,8 | 62,4 | 1274,8 | 5000,0 | 3725,2 |

Примечание: информация по учету объема сточных вод поступающих в централизованную систему водоотведения за период 2013-2020 гг. не предоставлена.

- Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения города Кирсанова в Таблице 2.5.

Водоотведение сточных вод города Кирсанова

Таблица 2.5

| Технологическая зона | Современное состояние (2023 г.) |  |  |  | С учетом нового строительства (2030 гг.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сточные воды (всего),тыс. м3 | Бюджетные организации, тыс. м3 | Население, тыс.м3 | Прочие потребители, тыс.м3 | Сточные воды (всего), тыс.м3 | Бюджетные организации, тыс.м3 | Население, тыс.м3 | Прочие потребители, тыс.м3 |
| г. Кирсанов | 465,3 | 109,8 | 293,1 | 62,4 | 657 | 155,1 | 413,9 | 88 |

По данным документов территориального планирования, предполагаемый расчетный объем хозяйственных стоков, подлежащих водоотведению, по городу Кирсанову к концу 2030 года составит  1214,355 тыс. м3.

Увеличение объема сточных вод связано с повышением доли населения, проживающего в домах оборудованных внутренней канализацией, строительством нового жилищного фонда, развитием системы культурно-бытового обслуживания.

- Прогноз объема сточных вод

- Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации города, составляет 2204,0 м3/сут. на первую очередь и 3327,0 м3/сут. на расчётный срок.

Проектом  предусматривается  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промстоки,  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  пром. предприятий.

Расчетные расходы сточных вод по планировочным районам сведены в таблицу.

Территориальный баланс сточных вод.

Таблица 2.6

| № п/п | Вид жилой застройки | Проектная численность населения, тыс. чел | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсред | Qmax |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) | 8,88 | Хоз.бытовые стоки | 210 | 1814,4 | 2358,7 |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 10,5 | 90,72 | 117,94 |
|  |  |  | Итого по пункту | 220,5 | 1905,12 | 2476,64 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 1,9 | Хоз.бытовые стоки | 190 | 361 | 469,3 |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 9,5 | 18,05 | 23,46 |
|  |  |  | Итого по пункту | 199,5 | 379,05 | 492,76 |
| 3 | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 5,2 | Хоз.бытовые стоки | 70 | 364 | 473,2 |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 3,5 | 18,2 | 23,66 |
|  |  |  | Итого по пункту | 73,5 | 382,2 | 496,86 |
|  | ИТОГО | 15,98 | Хоз. бытовые стоки |  | 2539,4 | 3301,2 |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% |  | 126,97 | 165,06 |
|  |  |  | Итого по пункту |  | 2666,37 | 3466,26 |

- Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения состоит из:

- внутриквартальной и внутридворовой сети;

- уличной сети;

- главных канализационных коллекторов;

- смотровых колодцев;

- канализационных насосных станций.

- Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

К концу 2030 года планируется обеспечить около 80 % населения города централизованными системами водоотведения. Результаты расчета требуемой мощности очистных сооружений с указанием резерва / дефицита мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

| Технологическая зона | Сточные воды (всего), тыс.м3 | Бюджетные организации, тыс.м3 | Население, тыс.м3 | Прочие потребители, тыс.м3 | Мощность существующих канализационных систем, тыс.м3/год | Резерв (+) / дефицит (-) производственных мощностей, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Кирсанов | 657 | 155,1 | 413,9 | 88 | 1825 | 1168 |

Дефицита мощности очистных сооружений нет.

- Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены, гидравлические режимы в основном поддерживаются. Режимы работы элементов централизованной системы водоотведения, так же в основном соблюдаются.

Часть территории города не охвачена системой централизованного водоотведения, абоненты используют выгреба. Необходимо дальнейшее расширение централизованной сети для обеспечения данных абонентов централизованной системой водоотведения.

С увеличение количества сточных вод необходимо произвести модернизацию и реконструкцию канализационных насосных станций.

- Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Расширение зоны действия КОС связано с перспективной застройкой. В период с 2023 по 2030 годы в связи с увеличением объемов водопотребления ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации в среднем значении на 30 %, что не превышает проектную мощность существующих КОС.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

- Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

строительство и реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей города, и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектное предложение

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Предлагаемая схема водоотведения

Схемой предусмотрена следующая схема отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от существующей и перспективной застройки -  дальнейшее  строительство  единой  централизованной  системой  канализации,  в  которую  будут  поступать  хозяйственно-бытовые  и  загрязненные  промстоки,  прошедшие  предварительную  очистку  на  локальных  сооружениях  пром. предприятий.

В Восточном планировочном районе в связи с освоением новых территорий прослеживается несколько бассейнов канализования в соответствии с рельефом.

Одним из них является новая застройка, располагаемая между ООО «Кристалл» и бывшим заводом НО и СК, канализование которой намечается в проектируемый самотечный коллектор с передачей стоков на КНС.

Вторым бассейном служит территория, намечаемая под индивидуальную жилую застройку выше проектируемой больницы. Канализование этой застройки намечается системой самотечных коллекторов с передачей стоков в городской магистральный коллектор.

Четвёртый бассейн канализования может быть организован на площадке, предлагаемой под индивидуальное строительство выше Авиационного Колледжа. Сброс стоков намечается  системой самотечных коллекторов в существующий коллектор Д=300мм и далее в магистральный городской коллектор.

В восточном районе намечается достройка системы канализации на уже освоенных застройкой территориях по обе стороны ул.Полковая.

В Западном планировочном районе намечается освоение новых территорий под жилую застройку на площадке, располагаемой за Агролицеем. Канализование застройки намечается системой самотечных коллекторов со сбросом в существующий коллектор по ул. Спортивная.

Проектом предлагается строительство самотечной системы канализации для существующей застройки между улицами Спортивная и Красноармейская с магистральным коллектором, намечаемым по ул. Первомайская. Стоки предлагается подавать на новую КНС, размещаемую в зелёной зоне на ул. Ухтомского, по которой проложены два напорных магистральных коллектора, подающих стоки города на поля фильтрации. Новая КНС подаст стоки в эти магистральные коллекторы.

- Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимо решение следующих задач:

- двухтрубное исполнение напорных канализационных коллекторов для обеспечения надежности водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

- Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Мероприятия не предусматриваются.

- Организация централизованного водоотведения на территории города, где оно отсутствует

По организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует, планируемый объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Мероприятия не предусматриваются.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Реконструкция напорного канализационного коллектора очистных сооружений, протяженностью 4,4 км, состоящую из двух ниток  Ду – 300 и Ду – 500, установка запорной арматуры

- Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусматриваются.

- Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Кирсанова, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения в графическом виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

- Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

В соответствии с требованиями п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1./2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

- Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Учитывая возрастающий объём стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, а так же возрождение промпредприятий и, как следствие, увеличение объёма стоков, проектом предлагается реконструкция сетей и сооружений.

КНС СОМ практически пришла в негодность, поэтому необходимо строительство новой станции с перекладкой напорных трубопроводов на Д=2х400 мм с переключением действующих коллекторов на новую станцию.

Реконструкции подлежит и КНС Техникум в части замены оборудования и обвязки трубопроводов.

Проектом предлагается строительство очистных сооружений «БР-3600» полной биологической очистки с доочисткой на новых технологиях,

Станция «БР-3600» предназначена для приема и полной биологической

очистки хозяйственно - бытовых и близких к ним по составу сточных вод от жилых и общественных зданий (населенных пунктов, гостиничных, торговых и туристических комплексов), бытовых помещений промышленных предприятий.

Производительность очистных сооружений составляет 3600 м3/сут.

Настоящая модификация станции предназначена для условий эксплуатации как в северных районах (в условиях пониженных зимних температур), так и в районах с умеренным климатом.

Станция «БР-3600» представляет собой единый архитектурный комплекс из емкостных сооружений рулонного типа и трехэтажного здания из металлического каркаса полной заводской комплектности, что значительно сокращает срок монтажных работ на площадке строительства.

Здание трехпролетное, имеет габариты: 19,0(ширина) х 19,0(длина) х 8,94  высота до низа несущих конструкций) м. Шаг колонн – 6,1м+6,8м+6,1м.

Утепление поверхности резервуаров позволяет эффективно препятствовать охлаждению и обеспечивать условия достаточной теплоизоляции и удобства эксплуатации очистных сооружений заданной производительности в условиях сурового климата (поддерживается необходимая температура внутри здания).

Фундаментом для станции «БР-3600» является монолитная железобетон плита габаритами 31400х31400 мм, армированная сеткой.

В состав «БР-3600» входит: приёмная камера, решётки, песколовки с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники, аэротенки, вторичные вертикальные отстойники, сооружения доочистки на микрофильтрах, контактный резервуар с установкой обеззараживания, а так же сооружения по обработке и сбраживанию осадка с цехом обезвоживания осадка.

На первую очередь канализование застройки в Восточном планировочном районе намечается системой самотечных коллекторов в существующий главный коллектор.

В Западном планировочном районе канализование новой застройки на первую очередь предусматривается системой самотечных коллекторов с подачей стоков в существующий самотечный городской коллектор проложенный по ул. Спортивная

Учитывая увеличение объёма стоков и аварийное техническое состояние КНС СОМ, проектом намечается строительство новой станции с перекладкой напорных коллекторов на 2Дх400 мм.

В сложном техническом состоянии находится и ГКНС, которая требует полной реконструкции с заменой оборудования на более мощное.

- Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Одиночное протяжение главных коллекторов составляет 5,6 км, а уличной канализационной сети - 35,8 км.

Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

II этап. 2018-2022гг.

- Строительство сетей канализации жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА.

- Реконструкция канализационного коллектора от бывшего завода НОиСК до завода СОМ в г. Кирсанове Тамбовской области

III этап. 2023-2030 гг.

- Реконструкция напорного канализационного коллектора очистных сооружений, протяженностью4,4 км, состоящую из двух ниток  Ду – 300 и Ду – 500, установка запорной арматуры

- Дальнейшая реконструкция самотечных и напорных сетей с заменой трубопроводов на полиэтиленовые безнапорные трубы ТУ 2248-003-75245920-2005;

- Дальнейшая реконструкция напорных канализационных сетей с заменой трубопроводов на полиэтиленовые  трубы ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

В соответствии с действующим законодательством в объѐм финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением еѐ мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учѐтом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведѐнным в программе с учѐтом пересчитывающих коэффициентов.

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2012 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 2013 – 4,8%, для последующих со снижением на 2 процентных пункта (см. приложение 2 по этапам строительства).

Всего инвестиций на 2013-2017 годы необходимо 27490,0 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 27490,0 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В Таблице 2.8 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 2.8

| Год |  | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2013 | - | - | - |
| 2014 | 13200 | - | 13200 |
| 2015 | 10000 | - | 10000 |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| Итого 2013-2017гг | 23200 | - | 23200 |
| 2017-2022гг | 20719,13 | 16501,81 | 37220,94 |
| 2023-2030гг | 272508,999 | 40971 | 313479,999 |
| Всего по проекту | 316428,129 | 57472,81 | 373900,939 |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения представлена в таблице 2.9

Таблица 2.9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Предельные (максимальные и (или) минимальные) значения критериев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | 2030 |
| Надежности | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год. | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Качества | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,4 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  | 0,39 |
|  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  | 0,29 |  |
| Энергетической эффективности сти | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,82 | 2,52 | 12,22 | 11,92 | 11,62 | 11,32 |  | 11,02 |  |
|  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м. | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |  | 1,53 |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надежности | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 |  | 0,13 |  |
| Качества | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | ед./км | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,23 |  |  |  |
|  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

## Приложение 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

1 этап 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважины на известняк ул. Солнечная W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Бурение скважины на известняк ТВУ W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Соединение Терновского водовода d=300 мм 2 нитки с артскважиной №15600 (ул. Полковая 4) | соед. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  | 1 |  |  |  |

Продолжение приложения 1.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

2 этап 2018-2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова Тамбовской области | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА (КН68:24:030000:559) | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3,03 |  |  |  | 3,03 |  |
| Водотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 2,4 |  |  |  | 2,4 |  |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора от бывшего завода НОиСК до завода СОМ в г. Кирсанове Тамбовской области | проект | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1 |  |  |  | 1 |  |

## Приложение 2.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

1 этап 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Бурение скважины на известняк ул. Солнечная W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
| 2 | Бурение скважины на известняк ТВУ W> 60 м3/час (380 м.) каменноугольный девонский комплекс | 10000 |  |  | 10000 |  |  |
| 3 | Соединение Терновского водовода d=300 мм 2 нитки с артскважиной №15600 (ул. Полковая 4) | 3200 |  | 3200 |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 23200 |  | 13200 | 10000 |  |  |

Продолжение приложения 2.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(финансовый план)

2 этап 2018-2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова Тамбовской области | 5355,54 |  |  |  |  | 5 355,54 (местный бюджет) |  |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА (КН68:24:030000:559) | 15363,59 |  |  |  |  | 15 363,59 (15,364 -местный бюджет; 891,19 -обл. бюджет; 14 457,04 - фед. бюджет) |  |
|  | Итого по водоснабжению | 20719,13 |  |  |  |  | 20 719,13 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей канализации жилой зоны по адресу: Тамбовская область, г. Кирсанов, Училище ГА | 7 887,47 |  |  |  |  | 7 887,47 (7,887 - местный бюджет; 1835,179 - обл. бюджет 6 044,41 - фед. бюджет) |  |
| 2 | Реконструкция канализационного коллектора от бывшего завода НОиСК до завода СОМ в г. Кирсанове Тамбовской области | 8 614,34 |  |  |  |  | 8 614,34 (местный бюджет) |  |
|  | Итого по водоотведению: | 16 501,81 |  |  |  |  | 16 501,81 |  |

\

## Приложение 3.

Мероприятия программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план и финансовый план)

3 этап 2022-2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация 3 этап 2022-2030 | Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС) 3 этап 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дальнейшая реконструкция водопроводных сетей города | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 4,5 | 4,5 | 31500 |
| 2 | Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром 100-200 мм | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3,2 | 3,2 | 224000 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г.Кирсанов, ул.Солнечная, 17/2 | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 9 693,492 (9,693 - местный бюджет; 2 839,699 - обл. бюджет 6 844,100 - фед. бюджет) |
| 4 | Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле города Кирсанова | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 4 730,63 (4,725 - местный бюджет; 4 725,904 - обл. бюджет) |
| 5 | Строительство водозаборной скважины на территории Терновского водозаборного узла города Кирсанова Тамбовской области КН 68:06:2304003:3. | шт. | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 10 018,533 (10,019 – местный бюджет; 1 419,814- областной бюджет; 8 588,700 – федеральный бюджет) |
| 6 | Строительство станции водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г.Кирсанов, ул. Полковая, 19Е. | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 1 | 1 | 44 654,63 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дальнейшая реконструкция самотечных и напорных сетей с заменой трубопроводов на полиэтиленовые безнапорные трубы ТУ 2248-003-75245920-2005 | км | Повышение надежности системы водоснабжения. Подключение новых абонентов | 3,5 | 3,5 | 24500 |
| 2 | Дальнейшая реконструкция напорных канализационных сетей с заменой трубопроводов на полиэтиленовые трубы ГОСТ 18599-2001 «Техническая». | км | Повышение надежности системы водоснабжения. Подключение новых абонентов | 4,4 | 4,4 | 30000 |